大连洁源污水处理有限公司监测结果表

单位：mg/L(pH、色度、粪大肠菌群数、烷基汞除外)

项 目 pH BOD5 总磷 CODCr 色度 (倍) SS LAS 氨氮 总氮 石油类 动植物油 粪大肠菌群数 （个/L） 入 口 / / 3.40 253 / / / 30.1 45.6 / / / 出 口 8.20 0.6 0.49 5 2 3.2 0.10 0.285 2.45 0.04 0.04 <20 处理效率（％） / / 85.59 98.02 / / / 99.05 94.63 / / / 出口超标倍数 / / / / / / / / / / / / 排放标准 6～9 10 0.5 50 30 10 0.5 5 15 1 1 10³

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

项 目 总铬 铅 镉 烷基汞 (ng/L) 六价铬 汞 砷 入 口 / / / / / / / 出 口 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.0006 处理效率（％） / / / / / / / 出口超标倍数 / / / / / / / 排放标准 0.1 0.1 0.01 不得检出 0.05 0.001 0.1

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一类污染物排放标准。

采样日期：2018.6.12

大连洁源污水处理有限公司监测结果表

单位：mg/L(pH、色度、粪大肠菌群数、烷基汞除外)

项 目 pH BOD5 总磷 CODCr 色度 (倍) SS LAS 氨氮 总氮 石油类 动植物油 粪大肠菌群数 （个/L） 入 口 / / 3.11 206 / / / 31.8 42.1 / / / 出 口 7.98 0.9 0.11 12 2 2.3 0.05 0.885 2.65 0.04 0.05 <20 处理效率（％） / / 96.46 94.17 / / / 97.22 93.71 / / / 出口超标倍数 / / / / / / / / / / / / 排放标准 6～9 10 0.5 50 30 10 0.5 5 15 1 1 10³

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

项 目 总铬 铅 镉 烷基汞 (ng/L) 六价铬 汞 砷 入 口 / / / / / / / 出 口 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.0006 处理效率（％） / / / / / / / 出口超标倍数 / / / / / / / 排放标准 0.1 0.1 0.01 不得检出 0.05 0.001 0.1

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一类污染物排放标准。

采样日期：2018.7.9

大连洁源污水处理有限公司监测结果表

单位：mg/L(pH、色度、粪大肠菌群数、烷基汞除外)

项 目 pH BOD5 总磷 CODCr 色度 (倍) SS LAS 氨氮 总氮 石油类 动植物油 粪大肠菌群数 （个/L） 入 口 / / 5.25 270 / / / 25.8 49.4 / / / 出 口 7.72 1.1 0.13 11 2 3.5 0.05 0.273 2.11 未检出 0.09 <20 处理效率（％） / / 97.52 95.93 / / / 98.94 95.73 / / / 出口超标倍数 / / / / / / / / / / / / 排放标准 6～9 10 0.5 50 30 10 0.5 5 15 1 1 10³

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

项 目 总铬 铅 镉 烷基汞 (ng/L) 六价铬 汞 砷 入 口 / / / / / / / 出 口 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.0009 处理效率（％） / / / / / / / 出口超标倍数 / / / / / / / 排放标准 0.1 0.1 0.01 不得检出 0.05 0.001 0.1

*执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一类污染物排放标准。

采样日期：2018.8.9